上海立信会计金融学院浦东新校区（一期东区）多联机(VRV)空调机组、分体空调供货及安装

采购需求

| 一、多联机(VRV)(核心产品) 技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称及型号 | 数量 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 |  |
|  |  |  | 制冷量kW（制冷允许偏差范围为：偏差±3%） | 制热量kW（制热允许偏差范围为：偏差±3%） | 功率kW | 噪音 | 风量m3/min | 静压Pa | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | （外机正面运转音，内机最大噪音）dB(A) |  |  |  |
| 3号师生食堂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 24HP空调室外机 | 1 | 68 | 76 | ≤17.5 | ≤59 | ≥398 | ≥110 |  |
| 2 | 38HP空调室外机 | 1 | 106.5 | 119.5 | ≤28.8 | ≤63 | ≥542 | ≥110 |  |
| 3 | 40HP空调室外机 | 2 | 111.5 | 125.5 | ≤30.5 | ≤63 | ≥542 | ≥110 |  |
| 4 | 46HP空调室外机 | 1 | 129 | 145.0 | ≤34.5 | ≤63 | ≥669 | ≥110 |  |
| 5 | 48HP空调室外机 | 2 | 135.0 | 151.0 | ≤36.2 | ≤64 | ≥679 | ≥110 |  |
| 6 | 风管式室内机 | 3 | 2.2 | 2.5 | ≤0.1 | ≤33 | ≥8.0 | ≥70 |  |
| 7 | 风管式室内机 | 1 | 3.6 | 4.0 | ≤0.1 | ≤33 | ≥8.0 | ≥70 |  |
| 8 | 风管式室内机 | 2 | 5.6 | 6.3 | ≤0.16 | ≤36 | ≥17.5 | ≥70 |  |
| 9 | 风管式室内机 | 7 | 7.1 | 8.0 | ≤0.16 | ≤36 | ≥17.5 | ≥70 |  |
| 10 | 风管式室内机 | 8 | 9.0 | 10.0 | ≤0.2 | ≤36 | ≥23.5 | ≥70 |  |
| 11 | 风管式室内机 | 7 | 10.0 | 11.2 | ≤0.2 | ≤36 | ≥23.5 | ≥70 |  |
| 12 | 风管式室内机 | 1 | 11.2 | 12.5 | ≤0.23 | ≤38 | ≥27.5 | ≥70 |  |
| 13 | 风管式室内机 | 22 | 12.5 | 14.0 | ≤0.23 | ≤38 | ≥27.5 | ≥70 |  |
| 14 | 风管式室内机 | 23 | 14.0 | 16.0 | ≤0.28 | ≤41 | ≥32.5 | ≥70 |  |
| 15 | 单元式空调机组 | 1 | 140 | 99.5 | - | - | ≥250 | ≥350 | 板式初效+蜂巢式静电 室外防雨型，自带控制箱 |
| 16 | 单元式空调机组 | 1 | 120 | 83 | - | - | ≥200 | ≥400 | 板式初效+蜂巢式静电 室外防雨型，自带控制箱 |
| 17 | 单元式空调机组 | 1 | 100 | 65.3 | - | - | ≥166 | ≥400 | 板式初效+蜂巢式静电 室外防雨型，自带控制箱 |
| 行政办公楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 32HP空调室外机 | 1 | 89.5 | 100.5 | ≤24.5 | ≤62 | ≥446 | ≥110 |  |
| 2 | 34HP空调室外机 | 4 | 95 | 106.5 | ≤25.8 | ≤63 | ≥456 | ≥110 |  |
| 3 | 36HP空调室外机 | 1 | 101.5 | 114 | ≤27.8 | ≤63 | ≥494 | ≥110 |  |
| 4 | 38HP空调室外机 | 2 | 106.5 | 119.5 | ≤28.8 | ≤63 | ≥542 | ≥110 |  |
| 5 | 40HP空调室外机 | 3 | 111.5 | 125.5 | ≤30.5 | ≤63 | ≥542 | ≥110 |  |
| 6 | 四面嵌入式室内机 | 23 | 2.8 | 3.2 | ≤0.06 | ≤31 | ≥12.0 | — |  |
| 7 | 风管式室内机 | 9 | 2.8 | 3.2 | ≤0.1 | ≤33 | ≥8.0 | ≥70 |  |
| 8 | 风管式室内机 | 25 | 3.6 | 4.0 | ≤0.1 | ≤33 | ≥8.0 | ≥70 |  |
| 9 | 风管式室内机 | 69 | 4.5 | 5.0 | ≤0.11 | ≤33 | ≥9.0 | ≥70 |  |
| 10 | 风管式室内机 | 21 | 5.6 | 6.3 | ≤0.16 | ≤36 | ≥17.5 | ≥70 |  |
| 11 | 风管式室内机 | 34 | 7.1 | 8.0 | ≤0.16 | ≤36 | ≥17.5 | ≥70 |  |
| 12 | 风管式室内机 | 19 | 8.0 | 9.0 | ≤0.16 | ≤36 | ≥17.5 | ≥70 |  |
| 13 | 风管式室内机 | 10 | 10.0 | 11.2 | ≤0.2 | ≤36 | ≥23.5 | ≥70 |  |
| 14 | 风管式室内机 | 9 | 11.2 | 12.5 | ≤0.23 | ≤38 | ≥27.5 | ≥70 |  |
| 15 | 单元式空调机组 | 1 | 24.4 | 23.8 | - | - | ≥41 | ≥350 | 板式初效+蜂巢式静电 室外防雨型，自带控制箱 |
| 综合楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 12HP空调室外机 | 1 | 33.5 | 37.5 | ≤8.8 | ≤57 | ≥185 | ≥110 |  |
| 2 | 24HP空调室外机 | 1 | 68 | 76 | ≤17.5 | ≤59 | ≥398 | ≥110 |  |
| 3 | 30HP空调室外机 | 3 | 83.5 | 94.0 | ≤22.5 | ≤62 | ≥433 | ≥110 |  |
| 4 | 32HP空调室外机 | 1 | 89.5 | 100.5 | ≤24.5 | ≤62 | ≥446 | ≥110 |  |
| 5 | 40HP空调室外机 | 1 | 111.5 | 125.5 | ≤30.5 | ≤63 | ≥542 | ≥110 |  |
| 6 | 风管式室内机 | 2 | 2.8 | 3.2 | ≤0.1 | ≤33 | ≥8.0 | ≥70 |  |
| 7 | 风管式室内机 | 10 | 3.6 | 4.0 | ≤0.1 | ≤33 | ≥8.0 | ≥70 |  |
| 8 | 风管式室内机 | 5 | 7.1 | 8.0 | ≤0.16 | ≤36 | ≥17.5 | ≥70 |  |
| 9 | 风管式室内机 | 1 | 8.0 | 9.0 | ≤0.16 | ≤36 | ≥17.5 | ≥70 |  |
| 10 | 风管式室内机 | 3 | 10.0 | 11.2 | ≤0.2 | ≤36 | ≥23.5 | ≥70 |  |
| 11 | 风管式室内机 | 5 | 11.2 | 12.5 | ≤0.23 | ≤38 | ≥27.5 | ≥70 |  |
| 12 | 风管式室内机 | 4 | 12.5 | 14.0 | ≤0.23 | ≤38 | ≥27.5 | ≥70 |  |
| 13 | 风管式室内机 | 19 | 14.0 | 16.0 | ≤0.28 | ≤41 | ≥32.5 | ≥70 |  |
| 14 | 风管式室内机 | 6 | 14.0 | 16.0 | ≤0.46 | ≤44 | ≥36 | ≥200 |  |
| 15 | 单元式空调机组 | 1 | 175 | 106.2 | - | - | ≥300 | ≥350 | 板式初效+蜂巢式静电 室外防雨型，自带控制箱 |
| 16 | 单元式空调机组 | 1 | 85 | 58 | - | - | ≥150 | ≥400 | 板式初效+蜂巢式静电 室外防雨型，自带控制箱 |
| A楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3HP分体式天花机 | 8 | 7.2 | 8.0 | ≤2.5 | ≤36 | ≥15 | - | 噪音和风量均指室内机 |
| 2 | 5HP分体式天花机 | 72 | 12.5 | 14 | ≤4.8 | ≤44 | ≥26 | - | 噪音和风量均指室内机 |
| 3 | 1.5HP分体式壁挂机 | 1 | 3.6 | 4.5 | ≤1.2 | ≤40 | - | - | 噪音指室内机 |
| 4 | 2HP分体式壁挂机 | 3 | 5 | 6.8 | ≤2.0 | ≤43 | - | - | 噪音指室内机 |
| 5 | 5HP分体式风管机 | 6 | 12.5 | 14 | ≤5.1 | ≤42 | ≥28 | - | 噪音和风量均指室内机 |
| B楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3HP分体式天花机 | 83 | 7.2 | 8.0 | ≤2.5 | ≤36 | ≥15 | - | 噪音和风量均指室内机 |
| 2 | 5HP分体式天花机 | 66 | 12.5 | 14 | ≤4.8 | ≤44 | ≥26 | - | 噪音和风量均指室内机 |
| 3 | 2HP分体式壁挂机 | 1 | 5 | 6.8 | ≤2.0 | ≤43 | - | - | 噪音指室内机 |
| 学生事务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3HP分体式天花机 | 3 | 7.2 | 8.0 | ≤2.5 | ≤36 | ≥15 | - | 噪音和风量均指室内机 |
| 2 | 5HP分体式天花机 | 19 | 12.5 | 14 | ≤4.8 | ≤44 | ≥26 | - | 噪音和风量均指室内机 |
| 3 | 2HP分体式壁挂机 | 1 | 5 | 6.8 | ≤2.0 | ≤43 | - | - | 噪音指室内机 |
| 各分项评分分值 |  |  | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 有1项负偏离扣0.5分，最低得0分。 |
| 技术参数小计分值 |  |  |  |  |  |  |  | 18分 |  |

| 冷凝热回收新风空调机组 技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 冷量 （允许偏差范围为：偏差±3%） | 热量 （允许偏差范围为：偏差±3%） | 新风量 | 新风机 机外静压 | 排风量 | 排风机 机外静压 | 其他 |
|  |  |  | kW | kW | m3/h | Pa | m3/h | Pa |  |
| 1 | 行政办公楼 冷凝热回收新风空调机组 | 10 | 22.4 | 22.8 | ≥2500 | ≥350 | ≥2500 | ≥250 | 自带控制箱，风口进出口方向均为顶部 |
| 技术参数小计分值 |  | 2分（有1项负偏离扣0.5分，最低得0分） |  |  |  |  |  |  |  |

| 二、技术水平 |  |  |  | 评分分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 室外机 | 平均IPLV(C)值 | ≥9.4 | 3 |
| 2.1.2 |  | 最高APF值 | 为了确保机组整体的节能性，要求上出风主投多联机机组全年能源消耗效率APF最高≥5.7，得3分；最高5.5≤APF＜5.7，得2分，APF＜5.5得1分。（需提供国家建筑节能质量监督检验中心出具的高性能节能产品认证证书，以证书上的数据为准，不提供此项不得分）。 | 3 |
| 2.1.3 |  | 极端温度条件下空调的制冷能力 | 为保证极端温度条件下空调的制冷能力，需提供多联机产品在环境温度为40℃和45℃情况下的制冷量，根据提供结果得0-2分。 （需提供样本及技术资料证明） | 2 |
| 2.2.1 | 室内机 | 追加除菌净化组件 | 可在室内机侧追加自有品牌的除菌净化组件，达到针对室内空气灭菌消毒的作用，开启2小时后病毒去除率可达99%，得2分。（提供检测报告证明） | 3 |
| 2.2.2 |  | 电子膨胀阀 | 室内机采用2000级精度的电子膨胀阀 | 2 |
| 2.3.1 | 工况条件 | 制冷运转范围（℃ DB） | -15~54 | 1 |
| 2.3.2 |  | 制热运转范围（℃ DB） | -25~27 | 1 |
| 2.4.1 | 压缩机 | 类型 | 根据压缩机技术先进性得0~2分，先进性（包括压缩机的形式，电机形式，变频器，涡盘制造工艺） 可包括以下内容：低负荷时的高容积效率运行、高负荷时的曲轴平衡技术、避免冷媒无效热膨胀的高压缩效率、机内无需油泵而确保各接触面均可供油。 | 3 |
| 2.5.1 | 产品环保节能性 | 助力碳中和碳达峰的发展理念 | 多联机具有产品碳足迹证书 | 3 |
| 2.6.1 | 控制系统 | 远程控制 | 多联机组可后续追加智能控制模块，无需另外铺设信号线，通过物联网可实现对于空调机组的统一控制，同时可通过移动终端例如手机、平板或电脑进行控制和查看，并且可实现托管服务得2分，针对不同用户有分级管理账号的加1分，通过数据可视化可做到能耗管理的再加1分 | 4 |
| 技术水平小计分值 |  |  |  | 25分 |

| 三、安装工程要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 安装 | 安装范围要求 | 系统设备、辅助设备等的安装、调试、验收（包含室内外机安装、凝结水管接至总包预留点，铜管及保温安装、控制线敷设接线、线控器安装。） |
|  | 安装进度要求 | 按总包的总进度要求进行施工，甲方提前20天通知乙方交货时间及数量，乙方分批供货及安装。 |
|  | 安装工序要求 | 按照国家及行业规范标准执行，由供应商自报 |
|  | 安全措施要求 | 满足现行国家及行业的安全标准，由供应商自报 |
|  | 安装人员配备 | 由供应商自报 |
|  | 质量控制 | 符合现行国家及行业的安全标准，由供应商自报 |

| 四、售后服务要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 售后服务 | 售后服务响应时间要求 | 24小时即时响应，服务指示信息在2小时内响应到位。一旦出现故障，设备可自动将故障信息通知到使用方及厂方，确保第一时间响应 |
|  | 服务内容与计划要求 | 保修期内，凡设备在开箱检验、安装调试、设备试运转过程中发现的质量问题，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求。免费负责修理和更换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。保修期内，空调系统安装工程以及材料发生的的任何工程质量问题，实行包修、包换、包退、包安装，直至符合质量要求。 |
|  | 维保内容与价格要求 | 提供质保期后维保内容和价格。 |
|  | 备品备件供货与价格要求 | 提供备品备件清单及价格，并承诺3年内价格不变 |