热泵机组采购需求

说明：标记“★”为实质性指标，不满足即为无效投标；标记“▲”为重要参数指标，满足的予以加分。以下标记采购人可以根据实际需求予以增减调整。标记“★”和“▲”的指标都要求供应商提供技术支持材料，技术支持材料包括制造商公开发布的产品说明书、选型报告、具备CMA标识的第三方检测报告、中国能效标识、有效期内的认证证书等。

一、建筑物基本情况

新建项目/改造项目（二选一）：

机组安装位置：（四选一）

屋面（标高   米）

地下   层（标高   米）
                  层（标高   米）
              室外场地
★或▲机组运行重量要求：

机组安装尺寸（含检修）要求：（根据现场情况决定是否标记★）
提供施工图纸（附件）/安排现场考察：

二、执行标准及规范

所提供产品参考执行以下国家、地方及行业标准的要求：

设计相关标准​​

GB 50736《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》

GB/T 18430.1《蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组 第1部分：工业或商业用及类似用途的冷水（热泵）机组》

GB/T 19409 水（地）源热泵机组
GB/T 45477 《无油悬浮离心式冷水（热泵）机组》

GB 55015 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》

GB/T 50378 《绿色建筑评价标准》

2、施工安装规范​​

GB 50243《通风与空调工程施工质量验收规范》

GB 50231《机械设备安装工程施工及验收通用规范》

GB 50316《工业金属管道设计规范》

3、能效与环保标准​​

GB 19577《热泵和冷水机组能效限定值及能效等级》

GB 55015 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》

《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准（2025年版）》

4、安全与验收规范

GB 55037《建筑防火通用规范》

GB 50016《建筑设计防火规范》

GB 50116《火灾自动报警系统设计规范》

GB 50303《建筑电气工程施工质量验收规范》

GB/T 19001《质量管理体系要求》​​

GB 50314《智能建筑设计标准》

上海市节能标准​

DG/TJ08-107《公共建筑节能设计标准》

DG/TJ08-2090《绿色建筑评价标准》

DGJ08-113 《建筑节能工程施工质量验收规程》​​

三、基本要求

1、设备名称：

按压缩机分类
(活塞式/涡旋式热泵机组

(单螺杆/双螺杆式热泵机组

(离心式热泵机组

按功能分类  
(通用型热泵机组
(热回收型热泵机组

(四管制热泵机组
2、数量：   台

3、功能实现目标：

（采购人可根据采购需求特点、需实现的功能或者目标详细填写）

基础技术参数要求（可根据实际使用需求进行调整）
1.制冷量​​

设计工况为：（如室外干球温度，湿球温度，冷水出水温度，回水温度）
★或▲1.1制冷量：≥    kW；

1.2输入功率：≤     kW；
说明：投标人需提供选型报告

（如采购空气源热泵机组，需填写制冷适用温度范围：如21℃~45℃）

2.制热量

设计工况为：（如室外干球温度，湿球温度，冷水出水温度，回水温度）

★或▲2.1 制热量：≥    kW；
2.2输入功率：≤     kW；
说明：投标人需提供选型报告

（如采购空气源热泵机组，需填写制热适用温度范围：如-15℃~20℃）

热回收量（采购热回收型热泵机组时填写）
设计工况为：（热回收侧出水温度，回水温度）

热回收量：≥    kw

说明：投标人需提供选型报告

4.能效指标

   名义工况下：​​

★4.1性能系数（COP）：COP≥                          （至少满足3个主流品牌）
★4.2综合部分负荷性能系数（IPLV或CSPF）：IPLV或CSPF≥          （至少满足3个主流品牌）
说明：需提供机组在100%、75%、50%、25%负荷下的性能指标（具有CMA标识的检测报告或制造商公开发布的产品说明书）

（如采购空气源热泵机组，须提供低温情况下制热量的衰减曲线。）
（如采购水地源热泵机组，须提供全年综合性能系数ACOP。）
5、蒸发器（如需）
★或▲5.1冷水进出水温度：（如12/7℃）   
★或▲5.2水侧承压（MPa）：≥       MPa

5.3污垢系数  =    m²·℃/kW
5.4 蒸发器水压降：     kPa

说明：投标人需提供选型报告

6、冷凝器（如需）
★或▲6.1热水进出水温度：（如45℃/50℃）
★或▲6.2水侧承压（MPa）：≥     MPa

6.3污垢系数  =       m²·℃/kW

6.4 冷凝器水压降：     kPa
说明：投标人需提供选型报告

7、风机（如需）
7.1 风机总风量：     ≥ m3/h

7.2 风机总功率： 
 ≤ KW

8、电源

电源V-Q-HZ：（如380-3-50）

9、冷媒要求：

★或▲冷媒要求：环保冷媒

10、机组负荷调节范围及方式​​

部分负荷运行稳定性：支持≥       %负荷的持续运行。

11、噪声值限制：机组运行噪音≤     dB(A)（按国标测量标准）

设备功能特性要求（可根据实际使用需求进行调整）

★或▲1、压缩机类型：（如：xx式）
2、核心部件要求

2.1压缩机：高效变（定）频压缩机，......
2.2蒸发器：材质需耐腐蚀.....

2.3冷凝器：材质需耐腐蚀......

2.4电机：IE4及以上能效等级，IP55防护等级......

2.5膨胀阀：如滑阀、电子膨胀阀、电磁阀等要求......

2.6四通换向阀：耐制冷剂腐蚀、适应系统高低压和温度变化范围，换向可靠、密封性能好、铜或不锈钢结构，线圈绝缘等级适应控制系统......
安装配件要求

配置合适的减振装置、水流开关等配件，对机组零部件进行防锈处理

4、智能控制功能​​

3.1自动控制：支持水温、压力、负荷自动调节，具备故障自诊断功能。

3.2物联网接入：支持标准通讯协议，可接入楼宇自动化系统（BAS）。

3.3操作界面：彩色液晶显示屏、触屏or按键操作，维护所需信息能完全体现。

5、机组保护措施​​

在电气、温度、压力、机械、环境适应等方面对机组提供有效的保护措施，能够保证机组在异常工况下快速调整运行模式或停机，避免压缩机烧毁、换热器冻裂等部件损坏，保障运行安全和能效稳定性，防止低温衰减等。

6、长期运行验证

机组设计使用寿命情况，及投标品牌机组的长期实际运行数据（如能效衰减率）。

主要材料性能要求（可根据实际需求选用）

空气源热泵机组（冷热风型、冷热水型空气源热泵机组）：

	绿色要求
	品质属性要求

	1.制冷剂臭氧层破坏潜值ODP=0

2.噪声≤标称值+3 dB(A)
	1.名义工况制冷量≥95%标称值

2.名义工况制热量≥95%标称值

	注：依据T/CECS 10059。


地源热泵机组：

	绿色要求
	品质属性要求

	1.制冷剂泄漏率不超过总充注量0.5%/年

2.噪声≤标称值-2dB(A)
	ACOP要求：名义制冷量≤150kw的地埋管式ACOP＞4.6；名义制冷量＞150kw的地埋管式ACOP＞5.0；名义制冷量≤150kw的地下水式ACOP＞4.9；名义制冷量＞150kw的地下水式ACOP＞5.5；名义制冷量≤150kw的地表水式ACOP＞4.6；名义制冷量＞150kw的地表水式ACOP＞5.0

	注：依据T/CECS 10066。


七、安装与维护要求

1、工作内容要求：包括且不限于设备吊装、就位、安装、调试、验收等，提供配套的减振垫铁或弹簧减振器，减少振动传递；提供配套的控制柜及控制柜与本体设备电源的连接；设备干触点/标准通讯接口，开放通讯协议；机组周围预留维护通道，吊装口尺寸符合设备尺寸。

2、工期要求：                               

3、实施方案要求：投标人应在投标文件中明确项目实施期间的安装过程管理方案、调试方案、维保及技术支撑方案等。

4、安装人员要求：项目组成员数量配置能够满足本项目安装进度要求，配备的安装人员持有岗位证书，从业经历丰富。

5、质量体系认证要求：投标人或投标品牌厂商通过质量管理体系认证（ISO 9001或GB/T 19001认证）、职业健康安全管理体系认证（ISO45001或GB/T 45001认证）、环境管理体系认证（ISO 14001或GB/T 24001认证）。

6、免费售后维保服务期限：自安装验收合格之日起，不低于   2    年。

7、售后服务要求

7.1在质量保证期内，负责组织不少于     次的使用培训。

7.2 质量保证期内，最少每月进行     次定期巡检服务，在巡检时提供巡检单和售后服务日志，最少每月进行     次定期保养服务。

7.3质量保证期内，提供年度能效检测服务。（采购人根据需要选用）

7.4电话技术支持服务，响应时间在     小时内。需要进场维修的应在     小时内达到现场，并在     小时内排除故障。若故障在     小时内无法修复，应及时告知采购人，并提供应急备用方案。

7.5在质量保证期限内存在质量问题的，中标供应商应当提供免费修理服务，所有维修更换的配件均应为原厂正品配件。在质量保证期内，因产品质量问题发生故障并维修       次仍不能正常使用的，供应商应负责免费更换同型号全新整机，并承担合同约定的违约责任。换机后质量保证期重新计算。若同型号设备停产的，供应商应与采购人协商，更换其他型号的新机，更换的新机型性能不得低于故障机。

7.6质保期外维保内容、质保期外整机维保价格、备品备件价格情况

在质量保证期满后如果继续提供维修服务的，在投标文件中投报维保方案，并按整机保修和单次维修两种情形进行报价：如签署保修合同，投报年度保修合同价（全保）；如不签署保修合同，投报备品备件、上门费及服务费等。
八、施工界面划分（采购人根据施工实际情况进行填写）
1、......

2、......

3、中标供应商与施工总包的配合协调费和现场与土建相关的施工、修补、完善费用，按照安装工程费  %计取，纳入投标总价，由中标供应商支付给施工总包。



