冷水机组采购需求

说明：标记“★”为实质性指标，不满足即为无效投标；标记“▲”为重要参数指标，满足的予以加分。以下标记采购人可以根据实际需求予以增减调整。标记“★”和“▲”的指标都要求供应商提供技术支持材料，技术支持材料包括制造商公开发布的产品说明书、选型报告、具备CMA标识的第三方检测报告、中国能效标识、有效期内的认证证书等。

一、建筑物基本情况

新建项目/改造项目（二选一）：

机组安装位置：屋面（标高   米）/地下   层（标高   米）（二选一）
★或▲机组运行重量要求：

机组安装尺寸（含检修）要求：（根据现场情况决定是否标记★）
提供施工图纸（附件）/安排现场考察：

二、执行标准及规范

所提供产品参考执行以下国家、地方及行业标准的要求：

1、设计相关标准​​

GB 50736《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》

GB/T 18430.1《蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组 第1部分：工业或商业用及类似用途的冷水（热泵）机组》

GB/T 45477 《无油悬浮离心式冷水（热泵）机组》

GB 55015 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》

2、施工安装规范​​

GB 50243《通风与空调工程施工质量验收规范》

GB 50231《机械设备安装工程施工及验收通用规范》

GB 50316《工业金属管道设计规范》

3、能效与环保标准​​

GB 19577《热泵和冷水机组能效限定值及能效等级》

GB 55015 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》

《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准（2025年版）》

4、安全与验收规范

GB 55037《建筑防火通用规范》

GB 50016《建筑设计防火规范》

GB 50116《火灾自动报警系统设计规范》

GB 50303《建筑电气工程施工质量验收规范》

GB/T 19001《质量管理体系要求》​​

GB 50314《智能建筑设计标准》

上海市节能标准​

DG/TJ08-107《公共建筑节能设计标准》

DG/TJ08-2090《绿色建筑评价标准》

DGJ08-113 《建筑节能工程施工质量验收规程》​​

三、基本要求

1、设备名称：

水冷

(活塞式/涡旋式冷水机组
(离心式冷水机组

(螺杆式冷水机组

风冷或蒸发冷却

(活塞式/涡旋式冷水机组
(螺杆式冷水机组

2、数量：   台

3、功能实现目标：

（采购人可根据采购需求特点、需实现的功能或者目标详细填写）

基础技术参数要求（可根据实际使用需求进行调整）
1.制冷量​​

设计工况为：（如冷冻水进出水温度、冷却水进出水温度或室外干球温度）

★或▲1.1制冷量：≥    kW；

1.2输入功率：≤     kW；
说明：投标人需提供选型报告

能效指标

      名义工况下：​​

★2.1性能系数（COP）：COP≥                          （至少满足3个主流品牌）
★2.2综合部分负荷性能系数（IPLV）：IPLV≥          （至少满足3个主流品牌）
说明：需提供机组在100%、75%、50%、25%负荷下的性能指标（具有CMA标识的检测报告或制造商公开发布的产品说明书）

3、冷冻水系统

★或▲3.1进出水温度：（如13/7℃）
★或▲3.2水侧承压（MPa）：≥       MPa

3.3污垢系数  =    m²·℃/kW
3.4 蒸发器水压降：     kPa

说明：投标人需提供选型报告

4、冷却水系统

★或▲4.1进出水温度：（如37/32℃）
★或▲4.2水侧承压（MPa）≥     MPa

4.3污垢系数  =       m²·℃/kW
4.4 冷凝器水压降：     kPa
说明：投标人需提供选型报告

5、电源

电源V-Q-HZ：（如380-3-50）
6、冷媒要求：

★或▲冷媒要求：环保冷媒
7.机组负荷调节范围及方式​​

部分负荷运行稳定性：支持≥       %负荷的持续运行。

8.噪声值限制：机组运行噪音≤     dB(A)（按国标测量标准）
9.安装配件要求：配置合适的减振装置、水流开关等配件，对机组零部件进行防锈处理

设备功能特性要求（可根据实际使用需求进行调整）

★或▲1、压缩机类型：（如：离心式）
2、核心部件要求

2.1压缩机：高效变（定）频压缩机，......
2.2换热器：壳管式或板式换热器，材质需耐腐蚀（如钛管、316L不锈钢）......

2.3电机：IE4及以上能效等级，IP55防护等级......

3、智能控制功能​​

3.1自动控制：支持水温、压力、负荷自动调节，具备故障自诊断功能。

3.2物联网接入：支持标准通讯协议，可接入楼宇自动化系统（BAS）。

3.3操作界面：彩色液晶显示屏、触屏or按键操作，维护所需信息能完全体现。

4、机组保护措施​​

4.1 标配高低压保护、过载保护、缺水保护等安全机制。

4.2 针对冷却水、冷冻水、油温、油压异常等情况提供机组保护措施。

4.3 离心机组需配置防喘振控制，避免低负荷时喘振损坏设备。

5、长期运行验证

机组设计使用寿命情况，及投标品牌机组的长期实际运行数据（如能效衰减率）。

六、主要材料性能要求（可根据实际需求选用）
	绿色要求
	品质属性要求

	1.制冷剂臭氧层破坏潜值ODP=0

2.噪声≤100%名义值
	1.名义工况制冷量≥100%名义值

2.名义工况输入功率≤110%名义值

3.水侧压力损失≤115%机组名义规定值

	注：依据T/CECS 10243。


七、安装与维护要求

1、工作内容要求：包括且不限于设备吊装、就位、安装、调试、验收等，提供配套的减振垫铁或弹簧减振器，减少振动传递；提供配套的控制柜及控制柜与本体设备电源的连接；设备干触点/标准通讯接口，开放通讯协议；机组周围预留维护通道，吊装口尺寸符合设备尺寸。

2、工期要求：                               

3、实施方案要求：投标人应在投标文件中明确项目实施期间的安装过程管理方案、调试方案、维保及技术支撑方案等。

4、安装人员要求：项目组成员数量配置能够满足本项目安装进度要求，配备的安装人员持有岗位证书，从业经历丰富。

5、质量体系认证要求：投标人或投标品牌厂商通过质量管理体系认证（ISO 9001或GB/T 19001认证）、职业健康安全管理体系认证（ISO45001或GB/T 45001认证）、环境管理体系认证（ISO 14001或GB/T 24001认证）。

6、免费售后维保服务期限：自安装验收合格之日起，不低于   2    年。

7、售后服务要求

7.1在质量保证期内，负责组织不少于     次的使用培训。

7.2 质量保证期内，最少每月进行     次定期巡检服务，在巡检时提供巡检单和售后服务日志，最少每月进行     次定期保养服务。

7.3质量保证期内，提供年度能效检测服务。（采购人根据需要选用）

7.4电话技术支持服务，响应时间在     小时内。需要进场维修的应在     小时内达到现场，并在     小时内排除故障。若故障在     小时内无法修复，应及时告知采购人，并提供应急备用方案。

7.5在质量保证期限内存在质量问题的，中标供应商应当提供免费修理服务，所有维修更换的配件均应为原厂正品配件。在质量保证期内，因产品质量问题发生故障并维修       次仍不能正常使用的，供应商应负责免费更换同型号全新整机，并承担合同约定的违约责任。换机后质量保证期重新计算。若同型号设备停产的，供应商应与采购人协商，更换其他型号的新机，更换的新机型性能不得低于故障机。

7.6质保期外维保内容、质保期外整机维保价格、备品备件价格情况

在质量保证期满后如果继续提供维修服务的，在投标文件中投报维保方案，并按整机保修和单次维修两种情形进行报价：如签署保修合同，投报年度保修合同价（全保）；如不签署保修合同，投报备品备件、上门费及服务费等。
八、施工界面划分（采购人根据施工实际情况进行填写）
1、......

2、......

3、中标供应商与施工总包的配合协调费和现场与土建相关的施工、修补、完善费用，按照安装工程费  %计取，纳入投标总价，由中标供应商支付给施工总包。



